## YFIRLITSBLAÐ
ÁLFTANES, MIÐSVÆÐI - Svæði 1 - Breiðamýri - Skólpdælustöð
YFIRLITSBLAÐ
Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.
TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
| VERKHLUTI |  | FJÁRHÆÐ kr.
1 | AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI |  | 0
2 | JARÐVINNA |  | 0
3 | BURÐARVIRKI |  | 0
4 | FRÁVEITA |  | 0
5 | VÉLBÚNAÐUR |  | 0
6 | RAFBÚNAÐUR OG RAFLAGNIR |  | 0
7 | FRÁRENNSLIS- NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR |  | 0
8 | LOFTRÆSING |  | 0
9 | FRÁGANGUR INNANHÚSS |  | 0
10 | FRÁGANGUR UTANHÚSS |  | 0
11 | LÓÐAFRÁGANGUR |  | 0
12 | VEITUR |  | 0
13 | GÖNGUSTÍGAR |  | 0
|  | TILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | 0

## LIÐIR
NR. | HEITI VERKÞÁTTAR | MAGN | EINING | EIN.VERÐ | HEILDARVERÐ kr.
1 | Aðstæður á vinnusvæði, verksvið o.fl.
1.1 | Aðstaða, frágangur o.fl
1.1.1 | Aðstaða | 1 | heild |  | 0
1.1.2 | Öryggisráðstafanir | 1 | heild |  | 0
1.1.3 | Merkingar vinnusvæða | 1 | heild |  | 0
1.1.4 | Frágangur | 1 | heild |  | 0
1.1.5 | Þveranir - Vegir/Götur/Gangstígar | 1 | stk |  | 0
1.2 | Götur, gönguleiðir og yfirborðsfrágangur
1.2.1 | Rif á bundnu slitlagi/steypu
1 | Upprif á malbiki | 50 | m2 |  | 0
2 | Upprif á steypu | 7 | m2 |  | 0
3 | Upprif á steyptum kantsteini | 4 | m |  | 0
1.2.2 | Sögun
1 | Sögun á malbiki og steypu | 36 | m |  | 0
2 | Sögun á kantsteini | 2 | stk |  | 0
1.2.3 | Fræsing á malbiki | 30 | m |  | 0
1.2.4 | Malbik
1 | Mulningslag og undirbúningur undir malbik | 48 | m2 |  | 0
2 | Malbikun | 48 | m2 |  | 0
1.2.5 | Steyptar gangstéttar, plön og stígar | 8 | m2 |  | 0
1.2.6 | Steyptir kantar og kansteinar
1 | Vélsteyptur kansteinn | 4 | m |  | 0
1.3 | Tímavinna
1.3.1 | Reikningsvinna
1 | Verkamaður | 200 | klst |  | 0
2 | Vélamaður/bílstjóri | 160 | klst |  | 0
3 | Iðnaðarmaður | 200 | klst |  | 0
4 | Traktorsgrafa | 80 | klst |  | 0
5 | Beltagrafa, 30t | 80 | klst |  | 0
6 | Vörubíll | 80 | klst |  | 0
| Kafli 1 samtals: |  |  |  | 0
2 | Jarðvinna
2.1 | Gröftur
2.1.1 | Gröftur
1 | Gröftur, haugsett á millilager og endurnýtt | 1200 | m3 |  | 0
2 | Gröftur, flutt og fargað | 330 | m3 |  | 0
3 | Gröftur, flutt og útlagt á geymslusvæði | 2500 | m3 |  | 0
2.1.2 | Klapparfleygun | 330 | m3 |  | 0
2.1.3 | Lagnaskurðir - Gröftur
1 | Kennisnið F | 400 | m3 |  | 0
2 | Gröftur, flutt og útlagt á geymslusvæði | 119 | m3 |  | 0
3 | Gröftur, haugsett á millilager og endurnýtt | 161 | m3 |  | 0
2.1.4 | Tengiholur | 5 | stk |  | 0
2.2 | Fyllingar
2.2.1 | Malarfylling
1 | Malarfylling, efni af svæðinu | 1200 | m³ |  | 0
2 | Malarfylling, aðflutt efni | 2025 | m³ |  | 0
2.2.2 | Burðarhæf fylling | 100 | m3 |  | 0
2.2.3 | Fylling í lagnaskurði
1 | Söndun | 83 | m3 |  | 0
2 | Burðarhæft efni | 36 | m3 |  | 0
| Kafli 2 samtals: |  |  |  | 0
3 | Burðarvirki
3.1 | Steypt mannvirki
3.1.1 | Steypumót
1 | Undirstöðumót - U1 | 20 | m2 |  | 0
2 | Veggjamót V1 | 190 | m2 |  | 0
3 | Veggjamót V2 | 435 | m2 |  | 0
4 | Plötumót | 30 | m2 |  | 0
3.1.2 | Járnbending | 21000 | kg |  | 0
3.1.3 | Innlímd tengijárn | 70 | stk |  | 0
3.1.4 | Steinsteypa og steypuvinna
1 | C35/45 steypa neðan jarðvegsyfirborðs | 98 | m3 |  | 0
2 | C30/37 steypa, veðurþolin | 24 | m3 |  | 0
3.1.5 | Yfirborðsmeðhöndlun
3.1.5.1 | Frítt steypuyfirborð | 105 | m2 |  | 0
3.1.6 | Þéttilistar í steypuskil og þéttingar | 58 | m |  | 0
3.1.7 | Steypt upp í lagnagöt | 4 | stk |  | 0
3.1.8 | Innsteyping ídráttarröra | 5 | stk |  | 0
3.1.9 | Innsteyptir hlutir
1 | Karmur fyrir steypt lok utandyra | 1 | stk |  | 0
2 | Vinklar í plötu | 8 | m |  | 0
3 | Loftunarpípur | 2 | stk |  | 0
3.1.10 | Þéttleikapróf skólprýma | 66 | m3 |  | 0
3.2 | Stálsmíði
3.2.1 | Biti fyrir hlaupakött | 130 | kg |  | 0
3.2.2 | Forsteypt lok
1 | Stál | 122 | kg |  | 0
2 | Járnbending | 20 | kg |  | 0
3 | C35/45 steypa | 0.25 | m3 |  | 0
4 | Mót | 1.5 | m2 |  | 0
5 | Yfirborðsmeðhöndlun | 1.5 | m2 |  | 0
3.2.3 | Karmur og ristar yfir hífingargat | 1 | heild |  | 0
3.2.4 | Vinklar og rist í lensidælusúmp | 1 | heild |  | 0
3.2.5 | Pallar, veggstigar og handrið | 900 | kg |  | 0
3.3 | Timburvirki
3.3.1 | Timbursperrur | 72 | m |  | 0
| Kafli 3 samtals: |  |  |  | 0
4 | Fráveita
4.1 | Fráveitulagnir
1 | ø225 PE | 2 | m |  | 0
2 | Ø315 PE | 42 | m |  | 0
3 | Ø250 PP fráveitulagnir | 13 | m |  | 0
4 | Ø300 PP fráveitulagnir | 5 | m |  | 0
5 | Ø400 PP fráveitulagnir | 14 | m |  | 0
4.2 | Brunnar
4.2.1 | Grjótgildrubrunnur | 1 | heild |  | 0
4.2.2 | Renniloki í jörðu
1 | Uppsetning á renniloka DN200 PN10 með spindli | 1 | stk |  | 0
2 | Ø600 brunnur og steypujárnslok | 1 | stk |  | 0
4.2.3 | Úloftunarventill | 1 | stk |  | 0
4.2.4 | Breyting á hæð núverandi brunna | 1 | stk |  | 0
4.3 | Tengingar við núverandi fráveitukerfi | 1 | heild |  | 0
4.4 | Leka og þrýstiprófun fráveitulagna | 75 | m |  | 0
4.5 | Myndbandsupptökur | 1 | heild |  | 0
| Kafli 4 samtals: |  |  |  | 0
5 | Vélbúnaður
5.1 | Uppsetning búnaðar
5.1.1 | Uppsetning dælna | 2 | stk. |  | 0
5.1.2 | Uppsetning einstreymisloka
1 | DN 50 PN 10/16 "tilting disc" | 1 | stk. |  | 0
2 | DN 250 PN 10, m. flotkúlu | 2 | stk. |  | 0
5.1.3 | Uppsetning rennslisskynjara
1 | DN 250 PN 10 | 2 | stk. |  | 0
5.1.4 | Uppsetning renniloka
1 | DN 50 PN 10/16 "knife gate NR stem" | 7 | stk. |  | 0
2 | DN 250 PN 10 "knife gate NR stem" | 2 | stk. |  | 0
3 | DN 300 PN 10 "knife gate NR stem" | 3 | stk. |  | 0
5.2 | Smíði og uppsetning pípulagna
5.2.1 | Pípulagnir frá dæluþró að úttaki þrýstilagnar
1 | Rör 323,6 x 4,5 | 6 | m |  | 0
2 | Rör 273,0 x 4,0 | 8 | m |  | 0
3 | Rör 60,3 x 2,9 | 10 | m |  | 0
4 | Rör 33,7 x 2,3 | 0.5 | m |  | 0
5 | Beygja 323,6 x 4,5 - 90° - 2D | 2 | stk. |  | 0
6 | Beygja 273,0 x 4,0 - 90° - 3D | 2 | stk. |  | 0
7 | Beygja 273,0 x 4,0 - 45° - 3D | 2 | stk. |  | 0
8 | Beygja 219,1 x 3,6 - 90° - 3D | 2 | stk. |  | 0
9 | Beygja 60,3 x 2,9 - 90° - 3D | 19 | stk. |  | 0
10 | Té með 45° grein - 323,6 x 7,1 / 273,0 x 6,3 | 2 | stk. |  | 0
11 | Té, jafnt - 60,3 x 2,9 | 2 | stk. |  | 0
12 | Té, minnkun - 60,3 x 2,9 / 33,7 x 2,3 | 2 | stk. |  | 0
13 | Flans 300x323,9 - EN 1092-1 - Type 11 - PN10 | 8 | stk. |  | 0
14 | Blindlans 300x323,9 - EN 1092-1 - PN10 | 1 | stk. |  | 0
15 | Flans 250x273,0 - EN 1092-1 - Type 11 - PN10 | 12 | stk. |  | 0
16 | Flans 200x219,1 - EN 1092-1 - Type 11 - PN10 | 2 | stk. |  | 0
17 | Flans 150x168,3 - EN 1092-1 - Type 11 - PN10 | 2 | stk. |  | 0
18 | Flans 50x60,3 - EN 1092-1 - Type 11 - PN10 | 24 | stk. |  | 0
* Boltar/snittteinar/þéttingar eru inni í flansaverðum
19 | Kúluloki, flanstengdur, DN50, PN10 | 1 | stk. |  | 0
20 | Kúluloki, skrúfaður, DN25, PN10 | 3 | stk. |  | 0
21 | Styrktarkragar á pipur gegum veggi | 3 | stk. |  | 0
22 | Veggbaulur, DN50 | 8 | stk. |  | 0
23 | Suðuprófanir á pípulögnum (lengd suða) | 56 | m |  | 0
5.2.2 | Pípubaulur á stærri pípur
1 | Rörbaula 1 - DN250 - með skástífu | 4 | stk. |  | 0
2 | Rörbaula 2 - DN300 | 2 | stk. |  | 0
5.2.3 | Pípur fyrir þrýstiskynjara í dæluþró | 1 | heild |  | 0
| Kafli 5 samtals: |  |  |  | 0
6 | Rafbúnaður og raflagnir
6.1 | Lagnaleiðir
6.1.1 | Strengjastigar
1 | Strengjastigar 200mm | 6 | m |  | 0
2 | Strengjastigar 300mm | 24 | m |  | 0
3 | Netabakki 120mm | 5 | m |  | 0
6.1.2 | Tækjaplötur á strengjastiga | 14 | stk |  | 0
6.1.3 | Pípur
1 | 16-25 mm plastpípur / barkar, áspenntar eða huldar | 10 | m |  | 0
2 | 20-25 mm Álpípur stólaðar | 24 | m |  | 0
3 | 40-50mm Álpípur stólaðar | 6 | m |  | 0
4 | 50 til 75 mm PE Plastpípur (SDR17) í jörðu | 10 | m |  | 0
6.1.4 | Borgöt
6.1.5 | Bruna- og reykþéttingar
1 | Brunaþétting 300x150 mm | 1 | stk |  | 0
6.2 | Sökkulskaut og spennujöfnun
6.2.1 | Sökkulskaut
1 | Tengikassi fyrir sökkulskaut | 1 | stk |  | 0
2 | Tenging jarðtaugar við steypustyrktarjárn | 1 | stk |  | 0
3 | 16 mm² óeinangruð eirtaug í steypumót | 8 | m |  | 0
4 | Tengingar, járn/járn í sökkulvegg rafsuða | 12 | stk |  | 0
5 | Tengingar, eirtaug/járn í sökkulvegg | 3 | stk |  | 0
6.2.2 | Spennujöfnun
1 | Spennujöfnun vatnsinntaka | 1 | heild |  | 0
2 | Ýmsar tengingar (loftstokkar, göngupallar, skólppípur og fl.), með 16q taug | 12 | stk |  | 0
3 | 16 mm² einangruð eirtaug í spennujöfnun byggingarhluta | 25 | m |  | 0
6.3 | Lágspennukerfi
6.3.1 | Heimtaug | 1 | heild |  | 0
6.3.2 | Orkusölumælir, mælaútdráttur | 1 | heild |  | 0
6.3.3 | Skápar
6.3.3.1 | Aðaldreifiskápur =22+A1.1 (2200x600x800) | 1 | heild |  | 0
6.3.3.2 | Merkingar dreifiskápa
6.3.4 | Rafbúnaður í dreifiskáp
6.3.4.1 | Mælastöð | 1 | stk |  | 0
6.3.4.2 | Aflrofar
1 | Mótorrofi 44-63A | 2 | stk |  | 0
2 | Mótorrofi 87-125A | 1 | stk |  | 0
6.3.4.3 | Álagsvarrofar (Neozed varrofar) | 3 | stk |  | 0
6.3.4.4 | Sjálfrofar
1 | Sjálfvar 3x32A | 2 | stk |  | 0
2 | Sjálfvar 3x25A | 1 | stk |  | 0
3 | Sjálfvar 1x10-16A | 5 | stk |  | 0
6.3.4.5 | Bilunarstraumsrofar
1 | Lekaliði 63A/30mA | 1 | stk |  | 0
6.3.4.6 | Bilunarstraumssjálfrofar
1 | Lekastraumsvar 1x10-16A, 30mA | 9 | stk |  | 0
6.3.4.7 | Spólurofar
1 | 1x20A, 230V spóla | 1 | stk |  | 0
6.3.4.8 | Sólúr | 1 | stk |  | 0
6.3.4.9 | Raðtengi
1 | Raðtengi 3-5x1,5-4q | 60 | stk |  | 0
2 | Raðtengi 16-25q | 20 | stk |  | 0
3 | Raðtengi roftengi 2x4q | 6 | stk |  | 0
6.3.4.10 | Víringar og tengingar innan skápa
6.3.4.11 | Merkingar
6.3.4.12 | Hitamælingar og endurhersla tenginga
6.3.4.13 | Handbók fyrir skáp
6.3.5 | Lágspennukerfi og strengir
6.3.5.1 | Lágspennustrengir
1 | Strengur 5x16q Cu | 10 | m |  | 0
2 | Stengur 3-5 x 1,5-2,5q Cu | 140 | m |  | 0
3 | Strengur 5x4-10q Cu | 15 | m |  | 0
6.3.5.2 | Tengingar strengja í dreifiskápum og merkingar
1 | Strengir 3-5x2,5-6q | 10 | stk |  | 0
2 | Strengir 5x10-16q | 2 | stk |  | 0
6.3.6 | Innlagnaefni
6.3.6.1 | Tenglar
1 | Tenglar 1x16A,utanáliggjandi, tvöfaldir IP44 | 2 | stk |  | 0
2 | Tenglar 3x16A+N+PE, utanáliggjandi IP44 | 1 | stk |  | 0
3 | Tenglar 3x32A+N+PE, utanáliggjandi IP44 | 1 | stk |  | 0
6.3.6.2 | Rofar
1 | Rofar utanáliggjandi IP44 | 3 | stk |  | 0
6.3.6.3 | Tengidósir
1 | Tengidósir utanáliggjandi IP44 | 7 | stk |  | 0
2 | Tengidósir utanáliggjandi IP66 | 3 | stk |  | 0
6.3.6.4 | Tengi
1 | Tengi, 5 tauga (fyrir fimm víra) | 40 | stk |  | 0
6.3.7 | Annar búnaður
6.3.7.1 | Tenging brunndælu | 1 | stk |  | 0
6.3.8 | Lýsingarkerfi
6.3.8.1 | Lampi L1 | 6 | stk |  | 0
6.3.8.2 | Lampi L1-NL | 3 | m |  | 0
6.3.8.3 | Lampi L2 | 1 | stk |  | 0
6.3.8.4 | Lampi L3 | 1 | m |  | 0
6.3.8.5 | Lampi ÚL1 | 2 | stk |  | 0
6.3.9 | Neyðarlýsingarkerfi
6.3.9.1 | Lampi ÚT1 | 4 | stk |  | 0
6.3.9.2 | Neyðarlýsingarhandbók | 1 | heild |  | 0
6.4 | Öryggiskerfi
6.4.1 | Brunaviðvörunarkerfi
6.4.1.1 | Stjórnstöð | 1 | heild |  | 0
6.4.1.2 | Orkugjafar | 1 | stk |  | 0
6.4.1.3 | GSM sendir | 1 | stk |  | 0
6.4.1.4 | Yfirlitsmyndir | 1 | stk |  | 0
6.4.1.5 | Optiskur reyksynjari | 3 | stk |  | 0
6.4.1.6 | Handboðiar | 2 | stk |  | 0
6.4.1.7 | Bjöllur með ljósi | 3 | stk |  | 0
6.4.1.8 | Strengir | 55 | m |  | 0
6.4.1.9 | Prófanir, afhending og viðtaka
6.4.1.10 | Handbækur | 1 | heild |  | 0
6.4.2 | Gasvöktunarkerfi
6.4.2.1 | Stjórnstöð | 1 | heild |  | 0
6.4.2.3 | Orkugjafar | 1 | heild |  | 0
6.4.2.4 | Skynjarar
1 | H2S skynjari í dæluþró (ATEX Zone 1) | 1 | stk |  | 0
2 | CH4 skynari í dæluþró (ATEX Zone 1) | 1 | stk |  | 0
3 | H2S skynjari í dælusal | 1 | stk |  | 0
4 | CH4 skynari í dælusal | 1 | stk |  | 0
5 | H2S skynari í dælusal, heilsuverndarmörk | 1 | stk |  | 0
6.4.2.5 | Hljóð- og ljósgjafar
1 | Hljóð- og ljósgjafar, fyrir ATEX viðvörun | 2 | stk |  | 0
2 | Hljóð- og ljósgjafar, fyrir heilsuv.mörk | 2 | stk |  | 0
6.4.2.6 | Strengir | 100 | m |  | 0
6.4.2.7 | Deilihönnun | 1 | heild |  | 0
6.4.2.8 | Prófanir, afhending og viðtaka
| Kafli 6 samtals: |  |  |  | 0
7 | Frárennslis- neysluvatns- og hitalagnir
7.1 | Lagnir og tengistykki
1 | ø110 mm frárennslislagnir í jörð, PP-plast | 40 | m |  | 0
2 | ø70 mm frárennslislagnir, plast | 10 | m |  | 0
3 | ø50 mm frárennslislagnir, plast | 10 | m |  | 0
4 | ø 20 neysluvatnslögn, Pex | 30 | m |  | 0
5 | ø 32 neysluvatnslögn, Pex | 20 | m |  | 0
6 | ø 50 neysluvatnslögn, Pex | 10 | m |  | 0
7 | DN 10 hitalögn, svart stál | 25 | m |  | 0
8 | DN 15 hitalögn, svart stál | 10 | m |  | 0
9 | DN 20 hitalögn, svart stál | 10 | m |  | 0
10 | DN 25 hitalögn, svart stál | 10 | m |  | 0
7.2 | Upphengi og festingar
7.3 | Ofnar
1 | 1500 W, HxL=1500x500, ofnloki, stillité, loftskr. | 1 | stk. |  | 0
7.4 | Íhlutir og tæki
1 | DN10 kúluloki | 2 | stk. |  | 0
2 | DN15 kúluloki | 2 | stk. |  | 0
3 | DN20 kúluloki | 2 | stk. |  | 0
4 | DN25 kúluloki | 2 | stk. |  | 0
5 | DN10 einstreymisloki | 1 | stk. |  | 0
6 | DN15 einstreymisloki | 1 | stk. |  | 0
7 | DN25 einstreymisloki | 2 | stk. |  | 0
8 | DN 20 stilliloki m. mælistútum og stilliskífu | 2 | stk. |  | 0
9 | DN 15 öryggisloki, 3 bar | 2 | stk. |  | 0
10 | DN15 tæmiloki m. Slöngustút | 1 | stk. |  | 0
11 | Brunndæla, 2 l/s við 8 m Vs | 1 | stk. |  | 0
13 | Þrýstijafnari, kvs=0,15, stillisvið 0,5-2,0 bar | 1 | stk. |  | 0
14 | Slaufuloki, kvs=0,2, stillisvið 0,1-1,2 bar | 1 | stk. |  | 0
15 | Þrýstimælir, 0-4 bar, D=60 mm vökvafyllt skífa | 1 | stk. |  | 0
16 | Þrýstimælir, 0-12 bar, D=60 mm vökvafyllt skífa | 5 | stk. |  | 0
17 | Hitamælir, 0-100°C, H=150 mm súla | 6 | stk. |  | 0
18 | Þensluker, 8 ltr., 0,5 bar forþrýstingur | 1 | stk. |  | 0
19 | DN20 loftskilja | 1 | stk. |  | 0
20 | Varmaskiptir, 8,5 kW, vatn: 75-40°, frostlögur: 35-65°C | 1 | stk. |  | 0
24 | Handlaug og tilheyrandi búnaði | 1 | stk. |  | 0
25 | Ræstivaskur og tilheyrandi búnaði | 1 | stk. |  | 0
26 | Neyðarsturta ásamt blöndunartæki | 1 | stk. |  | 0
27 | Spúlslanga ásamt blöndunartæki og tilheyrandi búnaði | 1 | stk. |  | 0
7.5 | Jaðartæki stjórnkerfis
1 | Hringrásardæla. 4,5 l/min við 30 kPa | 1 | stk. |  | 0
2 | Flóðnemi. | 1 | stk. |  | 0
3 | Mótorloki, kvs=0,22 | 1 | stk. |  | 0
4 | Hitanemi | 1 | stk. |  | 0
5 | Þrýstiliði, ps=0,5 bar | 1 | stk. |  | 0
7.6 | Merkingar | 1 | Heild |  | 0
7.7 | Prófanir | 1 | Heild |  | 0
7.8 | Málun lagna | 1 | Heild |  | 0
| Kafli 7 samtals: |  |  |  | 0
8 | Loftræsing
8.1 | Loftstokkar og tengistykki
1 | Kantaðir stokkar úr galv. stáli | 10 | kg |  | 0
2 | Sívalir stokkar úr galv. stáli, ø250 | 3 | m |  | 0
3 | Sívalir stokkar úr ryðfr. stáli, ø125 | 8 | m |  | 0
4 | Sívalir stokkar úr ryðfr. stáli, ø160 | 2 | m |  | 0
5 | Sívalir stokkar úr ryðfr. stáli, ø250 | 12 | m |  | 0
6 | Sívalir stokkar úr ryðfr. stáli, ø315 | 3 | m |  | 0
7 | Sívalar beygjur úr galv. stáli, ø250 | 2 | stk |  | 0
8 | Sívalar beygjur úr ryðfr. stáli, ø160 | 1 | stk |  | 0
9 | Sívalar beygjur úr ryðfr. stáli, ø250 | 2 | stk |  | 0
10 | Sívalar beygjur úr ryðfr. stáli, ø315 | 1 | stk |  | 0
11 | Sívöl tengistykki úr ryðfr. stáli, ø160 | 1 | stk |  | 0
12 | Sívöl tengistykki úr ryðfr. stáli, ø250 | 1 | stk |  | 0
13 | Minnkanir úr galv. stáli, ø315-250 | 2 | stk |  | 0
8.2 | Upphengi og festingar
8.3 | Lokur
1 | Stillilokur úr ryðfr. stáli, ø160 | 1 | stk |  | 0
2 | Stillilokur úr ryðfr. stáli, ø250 | 1 | stk |  | 0
3 | Spjaldloka úr ryðfr. stáli, ø250, með af/á mótor | 2 | stk. |  | 0
4 | Spjaldloka úr galv. stáli, 950x240, með af/á mótor | 1 | stk. |  | 0
8.4 | Hljóðgildrur
1 | Sívöl hljóðgildra, ø250, L=900 | 1 | stk. |  | 0
8.5 | Loftristar
1 | Kastventill, ø250 | 1 | stk. |  | 0
2 | Útsogsst. m. ryðfr. stálneti, ø250 | 1 | stk. |  | 0
3 | Inntaksbarðaventill úr áli, 300x300 | 1 | stk. |  | 0
4 | Útloftunarháfi á þaki m. gegnumtaksstokk, ø125 | 2 | stk. |  | 0
8.6 | Loftræsisamstæða
1 | Innblásturssamstæða m. síu, blásara, spjaldloku, hitaelementi og stjórnbúnaði. Loftmagn: 200 l/s, þrýstif. utan samst. 250 Pa | 1 | Heild |  | 0
8.7 | Þakblásari
1 | Þakblásari, 600 l/s við 250 Pa, m. ø315 gegnumtaksstokk | 1 | stk. |  | 0
8.8 | Loftinntak
1 | Barðaventill, 300x300 | 1 | stk. |  | 0
8.9 | Kolasía og forsía
1 | Kolasía og forsía í síukassa. 300 l/s | 1 | stk. |  | 0
8.10 | Jaðartæki stjórnkerfis
1 | Tíðnibreytar, 0,5 kW | 2 | stk. |  | 0
2 | Spjaldlokumótorar | 4 | stk. |  | 0
3 | Stokkhitanemar | 1 | stk. |  | 0
4 | Síuvakar | 3 | stk. |  | 0
8.11 | Merking tækja | 1 | Heild |  | 0
8.12 | Prófun, stilling og skil gagna í handbók
1 | Virkniprófun | 1 | Heild |  | 0
2 | Loftmagnsstilling | 1 | Heild |  | 0
3 | Handbók | 1 | Heild |  | 0
4 | Kennsla | 1 | Heild |  | 0
| Kafli 8 samtals: |  |  |  | 0
9 | Frágangur innanhúss
9.1 | GÓLF
9.1.1 | Flotun og ílögn gólfa | 47 | m² |  | 0
9.1.2 | Rykbinding - gólf með hálkuvörn | 47 | m² |  | 0
9.1.3 | Úrtak úr gólfi fyrir burstamottur (1400*600mm) | 2 | stk |  | 0
9.1.4 | Burstamottur í gólfi | 2 | stk |  | 0
9.1.5 | Gólf í votrými
9.2 | VEGGIR
9.2.1 | Rykbinding veggja | 210 | m² |  | 0
9.3 | LOFT
9.3.1 | Loftaklæðning í tæknirými og varaaflstöð | 25 | m² |  | 0
| Kafli 9 samtals: |  |  |  | 0
10 | Frágangur utanhúss
10.1 | KLÆÐNING OG EINANGRUN ÚTVEGGJA OG ÞAKS
10.1.1 | Veðrunarstálklæðning á einangraða útveggi | 90 | m² |  | 0
10.1.2 | Þakklæðning (veðrunarstál / cortenstál) | 38 | m² |  | 0
10.1.3 | Þakrenna og niðurfallsrör | 1 | Heild |  | 0
10.1.4 | Skyggni yfir inngangi tæknirýmis | 1 | Heild |  | 0
10.1.5 | Gabionar - steinkörfur | 32 | m² |  | 0
10.1.6 | Einangrun útveggja og sökkla ásamt frágangi | 110 | m² |  | 0
10.1.7 | Einangrun þaks og rakasperra | 36 | m² |  | 0
10.2 | GLUGGAR OG HURÐIR
10.2.1 | Gluggar | 2 | stk |  | 0
10.2.2 | Hurðir og búnaður | 2 | stk |  | 0
10.3 | GLER OG GLERJUN
10.3.1 | Gler | 2 | stk |  | 0
10.4 | ÞAKFRÁGANGUR
10.4.1 | Borðaklæðning og lektur (lektað þak) | 36 | m² |  | 0
10.4.2 | Þakdúkur | 38 | m² |  | 0
| Kafli 10 samtals: |  |  |  | 0
11 | LÓÐAFRÁGANGUR
11.1.1 | Hellur og grassteinn | 136 | m² |  | 0
| Kafli 11 samtals: |  |  |  | 0
12 | VEITUR
12.2 | JARÐVINNA
12.2.1 | Gröftur
1 | Skurðsnið A | 174 | m³ |  | 0
2 | Skurðsnið B | 15 | m³ |  | 0
12.2.2 | Fylling
1 | Söndun | 28 | m3 |  | 0
12.2.3 | Tengiholur | 2 | stk. |  | 0
12.2.6 | Meðhöndlun núverandi lagna
1 | Þverun lagna og ídráttarröra | 1 | stk. |  | 0
12.4 | KALDAVATNSLAGNIR
12.4.2 | Kaldavatnslagnir
12.4.2.1 | Kaldavatnslagnir úr plasti
1 | Ø50 mm PL í ø75 PL ídráttarröri | 90 | m |  | 0
12.4.4 | Lokar og spindlar
1 | Spindilframlenging og stopphanalok | 1 | stk. |  | 0
2 | DN 50 renniloki | 1 | stk. |  | 0
12.4.7 | Heimlagnir
12.4.7.1 | Nýjar heimlagnir
1 | Gegnum vegg/vegg og gólf | 1 | stk. |  | 0
3.4.8 | Bráðabirgðatengingar
1 | Ø50 koparté | 1 | Heild |  | 0
12.5 | HITAVEITA
12.5.2 | Einangruð PEX rör
12.5.2.2 | Lagnavinna
1 | Ø25 PEX | 46 | m |  | 0
12.5.2.3 | PEX-samsetningar
1 | Ø25 PEX | 2 | stk. |  | 0
12.5.8 | Tengingar við núverandi lagnir
1 | PEX minnkun Ø32-Ø25 tenging við núv. PEX | 2 | stk. |  | 0
12.5.12 | Heimlagnir
12.5.12.1 | Nýjar heimlagnir
1 | Gegnum vegg/vegg og gólf | 2 | stk. |  | 0
| Kafli 12 samtals: |  |  |  | 0
13 | GÖNGUSTÍGAR
13.1 | JARÐVINNA
13.1.2 | Gröftur fyrir stígum
1 | Gröftur, flutt á losunarstað innan Álftaness | 205 | m3 |  | 0
2 | Gröftur og nýting í undirfyllingar og fláafleyga | 59 | m3 |  | 0
13.2 | FYLLINGAR OG BURÐARLÖG
13.2.2 | Styrktarlag í göngustíga | 265 | m3 |  | 0
13.2.3 | Burðarlag í göngustíga, mulningur | 365 | m² |  | 0
13.3 | YFIRBORÐSFRÁGANGUR
13.3.1 | Grassáning | 140 | m² |  | 0
13.3.2 | Þökulögn meðfram stíg | 101 | m² |  | 0
| Kafli 13 samtals: |  |  |  | 0
| Alls |  |  |  | 0